# 气动执行器手轮机构操作说明

手轮机构与气动执行器配套使用，当气源信号出现故障，阀门无法开启、关闭，或固定在某一位置时，就必须通过手轮来完成。

- 阀门的开启方向，通常是逆时针表示打开，顺时针表示阀门关闭。因此，开关阀门时要注意方向。

- 阀门上的手轮、手柄是按正常人力设计的，因此，在阀门使用上规定，不允许操作者借助杠杆和长扳手开启或关闭阀门。

- 当手轮全开后，应倒转少许，使螺纹之间严紧，以免松动损伤。

- 若手轮是做限位用的，应在预定位置，检修时可借助标尺和记号记住它们全开和全关位置，这样可以避免全开时顶撞死点。

- 阀门出厂时，不论气动执行器是正作用还是反作用，手轮都在开启状态，并都用锁母锁死，以免操作人员误操作把手轮关下去，阀门无法打开或达不到所需流量，造成不必要的事故和损失。

- 操作人员在用手轮操作前，先将手轮锁母松掉，再进行操作，操作完成后，如无特殊说明，一定要把手轮打开，并用锁母锁死。

西安秦申特种调节阀有限责任公司

2009年10月10日