疏水阀门内漏判别依据

| 介质温度 | 疏水阀门后管壁温度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重内漏 | 一般内漏 | 渗漏 |
| ＞500℃ | ＞250℃且与门前管壁温差﹤50℃ | ＞200℃且与门前管壁温差﹤80℃ | ＞200℃且与门前管壁温差＞80℃ |
| 400℃—500℃ | ＞200℃且与门前管壁温差﹤50℃ | ＞150℃且与门前管壁温差﹤80℃ | ＞150℃且与门前管壁温差﹤80℃ |
| 300℃—400℃ | ＞150℃且与门前管壁温差﹤50℃ | ＞100℃且与门前管壁温差﹤80℃ | ＞100℃且与门前管壁温差﹤80℃ |
| 150℃—300℃ | ＞120℃且与门前管壁温差﹤30℃ | ＞80℃且与门前管壁温差﹤50℃ | ＞80℃且与门前管壁温差＞50℃ |